客  体  技 术 规 格（1）

| 电梯编号 | 01#,02#,03#,04# |
| --- | --- |
| 电梯型号 | 客梯 |
| 台数 | 4 |
| 载重量(kg) | 1350 |
| 速度(m/min) | 105 |
| 层/站/门 | 4/4/4 |
| 服务楼层 | 1、2……4 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：AC3相 380V/50Hz; 照明电源：AC 220V/50HZ |
| 控制方式 | 01#,02#：并联；，03#,04#：并联 |
| 制作标准 | GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2550×2200 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 2550×2200×2450 |
| 井道总度(m) | 18.200 |
| 提升高度(m) | 11.400 |
| 顶层净高(mm) | 5000 |
| 底坑净深(mm) | 1800 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 2000×1500 |
| 轿厢天花 | 豪华天花 |
| 轿厢高度(mm) | 天花高度_2600 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢；壁板间间隔镜面不锈钢饰条 |
| 扶手 | 带扶手 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 拼花地板 |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸(宽×深)(mm) | 1000×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 豪华按钮 |
| 轿厢位置指示层 | 设置于主操纵箱 |
| 门套 | 所有层_小门套_发纹不锈钢 |
| 层(厅)门 | 所有层_发纹不锈钢 |
| 厅外召唤箱 | 所有层_发纹不锈钢 |
| 外召按钮 | 所有层_豪华按钮 |

技 术 规 格（2）

| 电梯编号 | 01#,02#,03#,04# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准功能 | 门过载保护功能 |  | 目的层按钮闪亮功能 | 起动补偿功能 |
|  | 满载直驶运行功能 |  | 故障自动检测功能 | 轿内照明自动控制功能 |
|  | 反向内指令自动消除功能 |  | 轿顶检修操作功能 | 门停止运行功能 |
|  | 电梯服务支援系统 |  | 对讲机通讯功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 层高自测定功能 |  | 待机定期自检功能 | 警铃报警功能 |
|  | 抱闸动作的双安全检测功能 |  | 故障低速自救运行功能 | 停电应急照明功能 |
|  | 超载保护功能 |  | 超速电气保护功能 | 无效内指令自动消除功能 |
|  | 位置异常自动校正功能 |  | 集选控制：全集选控制运行功能 | 运行次数显示功能 |
|  | 超载报警功能 |  | 泊梯功能：1层 | 轿内误指令取消功能 |
|  | 轿内通风自动控制功能 |  | 故障自动存储功能 | 开门时间自动控制功能 |
|  | 超速机械保护功能 |  | 开门异常自动选层功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 停车在非门区报警功能 |  | 无呼自返基站功能：1层 | 同步电梯磁极码静态测试功能 |
|  | 底坑对讲机通讯功能 |  | 抗电磁干扰功能 | 消防迫降功能：1层 |
|  | 开门时间自动调整功能 |  | 开关门时间超常保护功能 | 电动机空转保护功能 |
|  | 轿内慢速运行功能 |  |  |  |
| 选配功能 | 提前预开门功能 |  | 五方通话功能 | 微动平层功能 |
|  | 消防员专用功能：1层 |  | 并联控制功能 | 司机操作功能 |
|  | 预留视频电缆 |  |  |  |
| 门保护装置 | 智能光幕保护功能 |  |  |  |
| 功能说明 | 电梯服务支援系统：保修期及买方或用户与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方免费提供服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的GPRS信号良好）。保修期满买方或用户未与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方有权终止服务并拆除装置（不影响电梯使用）。 |  |  |  |
| 对讲系统 | 机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由买方负责。 |  |  |  |
| 视频电缆 |  |  |  |  |
| 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装； |  |  |  |  |
| 井道壁结构：混凝土墙，井道壁厚是：200mm |  |  |  |  |
| 混凝土墙的抗压强度不得小于C25，由卖方配发拉爆螺栓。 |  |  |  |  |
| 底坑以下为实地 |  |  |  |  |
| 井道四壁（包括各层统腰圈梁）应是垂直的，井道垂直偏差为0～+30mm；机房上置井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。电梯不应与卧室、起居室（厅）紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时，必须由使用单位负责采取隔声、减振措施。 |  |  |  |  |
| 钢牛腿提供 |  | 由卖方负责 |  |  |